Анализ достоверности ведения расчетов суточного расхода энергоносителей.

При проведении энергетических обследований промышленных предприятий возникает необходимость, оценки достоверности ведения коммерческого учета количества потребляемых энергоресурсов. В настоящее время, на промышленных предприятиях обычно производится учет:

- электрической энергии;

- тепловой энергии;

- газа;

- воды.

Для коммерческого учета, на предприятиях, используются измерительные комплексы различной конфигурации и степени автоматизации. В настоящее время, на рынке, в распоряжении пользователей имеется обширный перечень приборов, предназначенных для учета энергетических ресурсов. Однако в подавляющем большинстве случаев, на предприятиях, учет потребления энергоресурсов производится посредством устаревшего приборного парка. В частности, это относится к системам коммерческого учета тепловой энергии, воды и газа. Для построения коммерческих узлов учета в настоящее время часто применяется метод переменного перепада давления. А до недавнего времени большинство узлов учета газа, воды и тепловой энергии были построены по данному методу, который был изложен в РД 50-213-80 «Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами». Все достоинства и недостатки данного метода хорошо известны. На сегодня, данный метод регламентирован в ГОСТ 8.563.97 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления». Не смотря на изменения, произошедшие в методической базе и технических возможностях, на промышленных предприятиях продолжают рассчитывать потребление энергоресурсов «по старинке». Поэтому при энергообследовании предприятий, необходимо, не только констатировать факты использования устаревшей технической и методической базы, используемой для учета потребляемых энергоресурсов, но и конкретно, в цифрах, показывать к чему приводит отставание от передовых методов учета.

В случае использования на обследуемых объектах метода переменного перепада давления, для анализа достоверности ведения учета можно воспользоваться сертифицированными программными средствами и повторной обработкой диаграмм контролируемых параметров. В качестве примера, рассмотрим анализ достоверности расчетов расхода воды, газа, тепловой энергии в воде и паре на одном из предприятий.

Учет холодной воды на промплощадку.

Расчет суточного количества потребляемой воды на предприятии производится по формуле:

Q сут = Nпл * 1,0068 * 33,457

где Nпл – планиметрическое число.

Данные расчетов суточного потребления воды, на предприятии, представлены в таблице 1.

| № п/п | Дата | Планиметрическое число Nпл | Суточный расход м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.11.02 г | 28,3 | 955 |
| 2 | 6.11.02 г | 38,7 | 1303 |
| 3 | 7.11.02 г | 37,9 | 1277 |
| 4 | 8.11.02 г | 37,1 | 1249 |
| 5 | 9.11.02 г | 36,07 | 1215 |
| 6 | 10.11.02 г | 37,3 | 1256 |
| 7 | 11.11.02 г | 38,1 | 1283 |
| Среднее | 36,21 | 1219,71 |

Данные расчетов суточного потребления воды, на предприятии, полученные при обследовании представлены в таблице 2.

| № п/п | Дата | Планиметрическое число Nпл | Суточный расход м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.11.02 г | 27,46 | 929,5 |
| 2 | 6.11.02 г | 38,83 | 1312 |
| 3 | 7.11.02 г | 37,63 | 1271 |
| 4 | 8.11.02 г | 36,17 | 1222 |
| 5 | 9.11.02 г | 36,13 | 1221 |
| 6 | 10.11.02 г | 37,23 | 1258 |
| 7 | 11.11.02 г | 37,86 | 1279 |
| Среднее | 35,9 | 1213,21 |

Исходя из данных, представленных в таблицах 1 и 2 можно сделать вывод, что данные планиметрирования диаграмм и расчетные данные суточного потребления воды на предприятии сопоставимы с результатами планиметрирования при обследовании и расчетам суточного потребления воды произведенным по сертифицированной программе, однако узел учета работает на нижнем пределе диапазона измерения.

Учет горячей воды на промплощадку.

Расчет суточного расхода горячей воды, на предприятии производится по формулам:

Q пр = Nпл * 0,9997 * 382,5

Q об = Nпл * 1,0 * 382,5

где Nпл – планиметрическое число.

Данные расчетов суточного потребления горячей воды, на предприятии, представлены в таблице3

| № п/п | Дата | Подача | Обратка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход | Температ С0 | Расход | Температ С0 |
|  |  | Nпл | м3 |  | Nпл | м3 |  |
| 1 | 5.11.02 г | 48,37 | 18469,2 | 55,2 | 43,17 | 16439,7 | 46,4 |
| 2 | 6.11.02 г | 48,4 | 18647,1 | 55,34 | 44,2 | 16898,5 | 46,94 |
| 3 | 7.11.02 г | 49,1 | 18582,1 | 59,06 | 43,4 | 16527,6 | 46,6 |
| 4 | 8.11.02 г | 48,7 | 18555,3 | 65,06 | 43,2 | 16439,7 | 51,2 |
| 5 | 9.11.02 г | 48,13 | 18379,4 | 61,06 | 43,37 | 16581,2 | 51,46 |
| 6 | 10.11.02 г | 48,17 | 18419,4 | 56,2 | 43,27 | 16489,4 | 48 |
| 7 | 11.11.02 г | 48,23 | 18440,5 | 57,14 | 43,1 | 16477,9 | 48,2 |
| Среднее | 48,44 | 18499 | 58,43 | 43,38 | 16550,6 | 48,4 |

Данные расчетов суточного потребления горячей  воды, на предприятии, полученные в результате обследования представлены в таблице 4.

| № п/п | Дата | Подача | Обратка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход | Температ С0 | Расход | Температ С0 |
|  |  | Nпл | м3 |  | Nпл | м3 |  |
| 1 | 5.11.02 г | 48,33 | 17718 | 55,47 | 43,075 | 16094 | 46,47 |
| 2 | 6.11.02 г | 48,58 | 17810 | 55,37 | 44,3 | 16550 | 47,07 |
| 3 | 7.11.02 г | 48,85 | 17894 | 58,93 | 43,23 | 16152 | 46,4 |
| 4 | 8.11.02 г | 48,61 | 17780 | 64,93 | 43,1 | 16087 | 51,5 |
| 5 | 9.11.02 г | 48,1 | 17610 | 61,16 | 43,38 | 16192 | 51,43 |
| 6 | 10.11.02 г | 48,22 | 17671 | 56,07 | 43,2 | 16136 | 48,05 |
| 7 | 11.11.02 г | 48,18 | 17657 | 57,04 | 43,185 | 16130 | 48 |
| Среднее | 48,41 | 17734,2 | 58,42 | 43,35 | 16191,6 | 48,41 |

Исходя из результатов, представленных в таблицах 3 и 4 можно сделать вывод, что результаты планиметрирования в обоих случаях совпадают, но значения расчетов различаются на 4%, по подаче, и на 2%, по обратке. Предприятие не соблюдает требований ГОСТ 8.563.97 к методике расчета расхода жидкости, методом переменного перепада давления, что является причиной переплаты за потребленную тепловую энергию. На практике целесообразно показать годовую цифру переплаты за тепловую энергию в рублях.

Учет пара.

Расчет суточного количества потребляемого пара на предприятии производится по формуле:

Q сут = Nпл * Кп * 24

где Кп – постоянная расходомера;

Nпл – планиметрическое число.

Данные расчетов суточного потребления пара на предприятии, представлены в таблице 5.

| № п/п | Дата | Пар на РСЦ | Пар на мазутное хозяйство |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход Nпл | Давление Nпл | Расход т/ч | Расход Nпл | Давлен Nпл | Расход т/ч |
| 1 | 5.11.02 г | 33,5 | 55,9 | 10,05 | 25,93 | 59,5 | 49,78 |
| 2 | 6.11.02 г | 32,6 | 55,7 | 9,78 | 26,1 | 59,3 | 50,112 |
| 3 | 7.11.02 г | 30,3 | 55,6 | 9,09 | 25,7 | 58,5 | 49,344 |
| 4 | 8.11.02 г | 28,8 | 56,2 | 8,64 | 26,4 | 58,8 | 50,688 |
| 5 | 9.11.02 г | 27,3 | 55,1 | 8,19 | 26,4 | 57,9 | 50,688 |
| 6 | 10.11.02 г | 28,4 | 55,9 | 8,52 | 27,2 | 58,9 | 52,224 |
| 7 | 11.11.02 г | 31,1 | 56,7 | 9,33 | 33,2 | 60,1 | 63,744 |
| Среднее | 30,28 | 55,87 | 9,09 | 27,27 | 59,0 | 52,36 |

Необходимо  отметить, что узел учета пара на РСУ работает на нижнем пределе диапазона измерения расхода, а узел учета пара на мазутное хозяйство за диапазоном измерения расхода. Данные расчетов суточного потребления пара, полученные в результате обследования, представлены в таблице 6. Расчет суточного расхода пара на мазутное хозяйство не проводился, т.к. на узле учета не верно выбран относительный диаметр  сужающего устройства β, что приводит к блокированию работы программы используемой для анализа, β = 99,65/130 = 0,76 > 0,75 п. 8.3.1 ГОСТ 8.563.1 – 97. Предприятию необходимо сделать перерасчет сужающего устройства,  узел учета пара мазутного хозяйства.

| № п/п | Дата | Расход Nпл | Давление Nпл | Бар. давл. мм. рт. ст. | Расход т/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.11.02 г | 33,36 | 56,16 | 735,6 | 10,6 | Суточный расход пара занижен на 4,5% |
| 2 | 6.11.02 г | 31,6 | 55,36 | 724,4 | 10,04 |  |
| 3 | 7.11.02 г | 30,01 | 55,76 | 726,4 | 9,539 |  |
| 4 | 8.11.02 г | 30,2 | 56,1 | 731,1 | 9,539 |  |
| 5 | 9.11.02 г | 27,76 | 54,93 | 733,8 | 8,63 |  |
| 6 | 10.11.02 г | 28,26 | 55,6 | 733,2 | 8,7 |  |
| 7 | 11.11.02 г | 31,13 | 56,63 | 736,4 | 9,6 |  |
| Среднее | 30,33 | 55,79 | ---- | 9,52 |  |

В результате расчетов установлено, что предриятие недоплачивает в среднем за 4,5 % потребляемого в РСЦ пара.

Учет газа.

Расчет суточного количества потребляемого газа на предприятии производится по формуле:

Q сут = 5474,85 *Nпл * Кre * Ктр * Кρ

Nпл – планиметрическое число;

Кre – коэффициент коррекции на число Рейнольдса;

Ктр  – коэффициент коррекции на температуру и давление;

Кρ - коэффициент коррекции на плотность.

Данные расчетов суточного потребления газа, на предприятии, представлены в таблице 7.

| № п/п | Дата | Коэффициент коррекции | Суточный расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На число Рейнольдса | На давление, температуру | На плотность |  |  |
| 1 | 6.11.02г | 1,0029 | 0,113 | 1,203 | 11942 | Суточный расход газа занижен на 1,23% |
| 2 | 7.11.02 г | 1,0029 | 0,113 | 1,203 | 9852 |  |
| 3 | 8.11.02 г | 1,0029 | 0,113 | 1,203 | 14181 |  |
| 4 | 9.11.02 г | 1,0029 | 0,113 | 1,203 | 22180 |  |
| 5 | 10.11.02 г | 1,0029 | 0,115 | 1,203 | 7165 |  |
| 6 | 11.11.02 г | 1,0029 | 0,113 | 1,203 | 8359 |  |
| 7 | 12.11.02 г | 1,0029 | 0,113 | 1,203 | 7240 |  |
| Среднее | 11559,8 |  |

Данные расчетов суточного потребления газа, на предприятии, полученные в результате обследования представлены в таблице 8.

Таблица 8.

| № п/п | Дата | Рб мм. рт.ст | ( кг/м3 | Р кгс/см2 | Т 0С | Nп | (P кгс/м2 | Qсут м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.11.02г | 735,6 | 0,6845 | 2,574 | 1,25 | 16,0 | 10,24 | 12131 |
| 2 | 7.11.02 г | 724,4 | 0,6845 | 2,55 | 2,6 | 13,2 | 6,96 | 9931 |
| 3 | 8.11.02 г | 726,4 | 0,6845 | 2,544 | -5,25 | 14,0 | 14,44 | 14481 |
| 4 | 9.11.02 г | 731,1 | 0,6845 | 2,562 | -5,25 | 29,2 | 34,57 | 22448 |
| 5 | 10.11.02 г | 733,8 | 0,6845 | 2,526 | -0,9 | 9,6 | 3,68 | 7233 |
| 6 | 11.11.02 г | 733,2 | 0,6914 | 2,538 | -0,1 | 11,2 | 5,01 | 8432 |
| 7 | 12.11.02 г | 736,8 | 0,6914 | 2,52 | 2,0 | 9,7 | 3,76 | 7270 |
| Среднее | 11703,8 |

В результате обследования установлено, что используемая  на предприятии методика расчета суточного количества потребляемого газа приводит к занижению потребляемого количества газа,  в среднем на 1,23 %.

Таким образом, в результате обследования достоверности коммерческого учета на предприятии установлено что:

- узлы учета пара и  холодной воды работают на пределе и за пределом измерения расхода, что приводит к увеличению погрешности измерения;

- методика расчета суточного расхода теплоносителя системы отопления, приводит к переплате за потребляемую тепловую энергию;

- неверно выполнен расчет сужающего устройства узла учета пара на мазутное хозяйство;

- предприятие не доплачивает за потребляемый пар и газ.

На практике, при наличии возможности расчета погрешности измерения расхода, целесообрано показать в рублях экономию, которую можно получить при изменении предела измерения расхода, на узлах учета пара и холодной воды.

Возвращаясь к методу переменного перепада давления необходимо отметить, что в настоящее время имеются технические средства позволяющие, с высокой точностью производить измерение расхода. Предприятиям необходимо проанализировать, не наносит ли им финансовый ущерб, имеющийся в их распоряжении измерительный комплекс и сделать соответствующие выводы.

Литература

      - Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепад давления. Организация и порядок проведения метрологического контроля и надзора за применением и состоянием измерительных комплексов. Государственный Стандарт Российской Федерации, 1997, с.25.

      - ГОСТ 8.563.2 – 97 . Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1997, с.86.

      - ГОСТ 8.563.3 – 97 .Процедура и модуль расчетов, программное обеспечение. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1997, с.42.

      - Пакет программ расчета расхода и количества жидкостей и газов. Руководство пользователя, 2000, с.12.

Уважаемая редация.

По характеру выполняемой работы приходится заниматься обследованием коммерческих узлов учета. Состояние коммерческого учета на промышленных предприятиях, чаще всего находится в неудовлетворительном состоянии. Как поправить это положение, однозначно ответить трудно. Поэтому, как один из вариантов выхода из создавшегося положения, предлагаю способ, при помощи которого можно обратить внимание руководителей предприятий на тот финансовый ущерб, который наносит предприятиям халатное отношение к вопросам учета.

Т.к. для учета энергоносителей в нашей области чаще используется метод переменного перепада давления, предлагаемый в статье способ распространяется только на данный метод. В качестве программного средства использовалась программа «АСР – Расход».